ÖVERSIKT FJÄRRVÄRME

System VVX-Krets 1 betjänar värmekrets.

System VVX-Tappvatten betjänar tappvarmvattenkrets.

1.  STYRNING, START/STOPP

- Eco-funktion:

  - Behovsanpassad in- och urkoppling av cirkulationspump P-Krets 1 med hänsyn till byggnadstidkonstant och utetemperatur. Under stilleståndsperioder motioneras cirkulationspumpen inom valbart intervall och med inställbar gångtid.

  - Pumpen kopplas via H-0-A omkopplare som  medför manuell styrning av pump-drift vid energibortfall till  RC1.

2.  REGLERING KRETS 1

- Väderstyrd framledningstemperaturreglering via temperaturgivare GT-Tillopp och GT-Ute som reglerar styrventil SV-Krets 1 enligt i RC1 inställbar värmekurva.

- Temperatursänkning enligt inställbart tidsprogram.

- Möjlig min- och maxbegränsning av framledningstemperaturen.

- Frysskyddsfunktion:

  - Om utetemperaturen underskrider +5°C då RC1 står i stand-by-läge och Krets 1 är avställd aktiveras ändå kretsens frysskydd och FROST-larm automatiskt.

3.  REGLERING TAPPVARMVATTEN

- Temperaturreglering via temp.givare GT-VV och styrventil SV-VV enligt börvärde.

Alternativ: Styrventilen stänger vid strömavbrott. Välj ventilställdon som har snabbstängningsfunktion vid energibortfall. Se materialspecifikationen.

- VVC-pumpen har kontinuerlig drift och styrs inte av RC1.

- Legionellafunktion:

  - Valbart via handterminalen. Funktionen är inte aktiverad i grundinställningen.

  - Mellan kl. 02:00 – 03:00 ökas tappvattnets börvärde (GT-VV) till 70°C.

4.  LARM

- A- resp. B-larm presenteras enligt larmlista.

- Möjlighet finns att ansluta ett potentialfritt utgående externt summalarm.

5.  HANDTERMINAL, HMI

Flyttbar handterminal till RC1 för:

- Inställning av börvärden, värmekurva mm.

- Avläsning av ärvärden.

- Drift- och larmindikering med grön resp. röd LED-indikering.

- Larmkvittering.

6.  KOMMUNIKATION

Modbus: Centralen är i sitt standardutförande utrustad med stöd för Modbus.

PC-baserat serviceverktyg finns som tillbehör.

6.  KOMMUNIKATION

Centralen är i sitt standardutförande utrustad med stöd för Modbus.

- Modbus: Ger möjlighet till gränssnitt, till överordnat styr & övervakningsytem

PC-baserat serviceverktyg finns som tillbehör.

7.  TILLVAL/Optioner

Samtliga optioner samt Legionellafunktion kan aktiveras från handterminalen.

- Rumsmanöverenhet för läsvärde alt. rumstemp.kompensering.

- Möjlighet att ta emot räknevärden från Pulsmätare.

- Valbar spänningsmatning och utsignal till styrventil SV-Krets 1.

  - Spänningsmatning 24V med 0-10 V signal.

  - Spänningsmatning 230V med 3-läges öka/minska signal.( Defaultinställning)

8. OPTIMERING

Optimering kan utföras via handterminal HMI, alternativt via fjärravläsning (kommunikation).

Temperaturgivare för Krets 1: Tillopp, Retur /Primärretur och Tappvarmvattenkrets: Temp VV, & VVC samt Primärretur möjliggör avläsning av fjärrvärmeväxlarnas avkylning.

Möjlighet finns även att avläsa ärvärden från Primärsidans Tillopps- resp. Returtemperatur  för att på ett enkelt vis kontrollera fjärrvärmecentralens totala avkylning och därmed undvika straffavgift när energileverantören tillämpar  flödesavgift eller -taxa.

9. LARMLISTA

| Beteckning | Benämning | Klass | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Pump Krets 1 | Driftfel P-Krets 1 | B |  |
| Pump Krets 1# | H-0-A Omkopplare fel läge | B | Tid 60 min |
| Frostlarm | Indikering av frost | A | Gäller avstängd anl. |
| Krets 1 tillopp | Givarlarm | B |  |
| Tappvatten VV | Givarlarm | B |  |
| Prim. tillopp | Givarlarm | B |  |
| Utetemperatur | Givarlarm | B |  |
| Gäller avstängd anl | Givarlarm | B |  |
| Krets 1 prim. retur | Givarlarm | B |  |
| Krets 1 Exp.kärl* | Larm lågt tryck expansionskärl | A | Signalmanometer erf. |
| VVC-temperatur | Givarlarm låg VVC-temp. | B |  |
| Prim. retur | Givarlarm | B |  |
| Reg. avvikelse | Regler avvikelse för RAD | B |  |

10. MATERIALLISTA

| Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- |
| RC1 | Processenhet | ACX36.000/ALG |  |
| HMI* | Betjäningspanel | ACX84.910/ALG | Tillval |
| Trafo | Transformator för strömförsörjning av RC1 | A60DA |  |
| Krets 1 tillopp | Temperaturgivare krets 1 | QAD22 |  |
| Tappvatten VV | Temperaturgivare - VV | QAE26.91 |  |
| Prim. tillopp | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| Utetemperatur | Temperaturgivare - ute | QAC22 |  |
| Krets 1 retur | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| Krets 1 prim. retur | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| VVC-temperatur | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| Prim. retur | Temperaturgivare | QAD22 |  |
| Rumstemperatur* | Rumsenhet med fjärrmanöver- och börvärdes inställning | QAA88.3/ALG | Tillval |
| Krets 1 SV | Styrventil | SKD/SQX../VVF52.. | Alternativ |
| Krets 1 SV | Styrventil | SQS..…/VVG549…… | Alternativ |
| Krets 1 SV | Styrventil | MVF461H…. | Alternativ |
| Krets VV SV | Styrventil | SKD6.…/VVF52…… | Alternativ |
| Krets VV SV | Styrventil | MVF461H…. | Alternativ |

* = Tillval/Option